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老厂区水塔内防水涂层施工及过滤池滤料更换工程招标文件

招标人： 宁波水表（集团）股份有限公司
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第一部分 

投标邀请书

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“招标方”） 老厂区水塔内防水涂层施工及过滤池滤料更换工程，本次招标方式采用公开招标。有关事项如下：

（一）招标项目： 老厂区水塔内防水涂层施工及过滤池滤料更换工程；

（二）项目实施地址：浙江省宁波市江北区洪兴路355号；
（三）招标文件由 宁波水表（集团）股份有限公司 招标人发送（不限发送方式）；
（四）招标文件发放时间：2026.8.26
（五）招标方联系方式:  任腾15257897022
（六）投标地址：浙江省宁波市江北区洪兴路355号 （邮编：315000）

（七）投标截止时间：（北京时间）2026.8.31
（八）开标时间：具体另行通知

（九）开标地点：浙江省宁波市江北区北海路358号

（十）凡对本次招标提出询问，请于投标截止时间前与我司指定联系人联系或以邮件形式沟通。

宁波水表（集团）股份有限公司

                                                                                           2026年8月
第二部分 

招标需求

一、采购清单

	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	老厂区水塔内防水涂层施工及过滤池滤料更换工程
	/
	/

	/


技术参数应答项目
对水塔内高位水池防水涂层进行彻底清理，水池面积约为400㎡，去除原有破损涂层、浮尘、油污及疏松基层，确保基层平整、干燥、无裂缝，采用符合国家标准的环保型高分子防水涂层，产品需具备良好的耐水性、耐候性及抗渗性，技术指标应满足GB/T 19250-2013《聚氨酯防水涂料》或同等行业标准要求。涂层分多遍涂刷，总厚度不低于2mm。
对过滤池内的滤料进行更换，采用粒径为0.5~1.0mm的石英砂作为滤料，滤料装填量为31m³，厚度为700mm，并对清理出来的滤料进行拉运，清场。

石英石滤料应符合CJ/T 43-2005《水处理用滤料》（自来水石英砂/砾石承托料核心标准）即：破碎率+磨损率≤1.5%；含泥量≤1%；盐酸可溶率≤3.5%、饮用水滤料水浸出液不得含有毒物质；并提供相应检验报告。
三、采购及安装要求
  投标方需保证：

本工程预定开工日期为2026.10.01，工期四天，需按期完成所有工程作业 内容
保证材料质保期，如在质保期间非人为造成的破损、锈蚀等情况需提供维修、更换等服务；
本工程设计高处作业施工单位必须具备高空作业资质；
滤料更换作业为有限空间作业，施工单位需要制定相应的作业方案，采取相应的安全措施，保障作业过程符合安全要求。
第三部分 
投标方须知

一、招标方式：本次招标采取公开招标方式。

二、投标费用：本次招标不收取投标保证金，但投标方必须保证所投标书的真实性、有效性；否则，招标方有权追究其相关法律责任。

三、条件与资质：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.注册资金在100万元人民币以上；
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6.三年内在经营活动中没有重大违法记录；

7.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定条件

1.参加投标的单位必须是在中国注册的法人，取得营业执照，具有独立法人资格的企业或公司；

2.投标人须具有投标产品的生产或供货及安装能力，并在人员、设备、技术、资金、服务等方面具备相应的履行合同的能力。

3.投标方与项目实施方必须为同一家公司，不得转包施工（如需要转包，必须提前告知投标方）。

四、投标文件编制：

投标文件的组成，应包括但不限于下列文件：

1.标书封面；

2.目录；

3.法定代表人身份证明书；

4.投标文件签署授权委托书；

5.投标函；

6.投标报价明细一览表；

7.投标人认为需要的其他资料。

五、相关要求

（一）投标报价及相关

投标方投标前，应认真阅读招标文件的所有内容及要求。投标文件一旦提交，招标方认为其报价已包括本招标文件所包含的全部招标范围内容。成本报价有遗漏或偏差，招标方认为投标方在投标报价中也已充分考虑到，中标后不再另行增加费用。

投标报价：须以含税人民币报价，保留至“元”单位，根据使用技术要求，投标方可提供最多3个不同施工方案的报价。

本项目为最终工程价（包括但不限于产品采购、产品保护、运输及吊装、成品保护费、安装调试、培训、验收、维护保养、保修期内的售后服务、利润、税金、招标代理服务费等一切税金和费用，即完成本项目所涉及的一切费用）。 
3.结算方式：按合同约定的发票类型、结算方式和结算周期结算。
（二）投标文件制作要求

1.标书需装订成册，并在相关资料上加盖公章，应标内容将作为合同附件。

2.投标文件的各项资料中本招标文件中有规定格式的，应统一按规定格式填写；无规定格式的，投标人可自行编制，但至少应包含招标文件所要求的各项内容。

3.投标文件在提供对技术参数应答时，对招标文件有技术数值要求的参数，必须以投标货物的具体技术数值据实应答；对招标文件无数值要求参数的应答，必须作出明确、直接、无歧义理解的应答。

（三）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，责任由投标人承担。

2.投标人应提供投标文件正本1份，副本1份；纸质投标文件装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。一旦发现正本与副本不符，以正本为准。

3. 投标文件须由投标人在规定位置及有投标人的落款处盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件须使用不能擦去的墨水打印，且应字迹清楚、内容齐全、表达准确，全套投标文件应无涂改。若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（四）投标文件的递交

1.投标方应将投标书装入档案袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章。

2.投标书档案袋上应写明：投标项目、公司名称、投标日期、联系人、手机号等信息。

3.未注明投标项目、公司名称的标书将作废标处理；封面加盖公章并盖骑缝章，未盖章的将作废标处理。

4.投标方必须在投标截止时间前将投标书送达指定地点，逾期或不符合规定的投标文件将不予受理。

5.投标方送达投标书以后，要求对投标书进行修改或撤回时，必须在投标截止日前以书面形式送交招标方。

（五）投标截止时间

本次招标的投标文件递交截止时间为：2026/8/31
（六）投标文件的有效性

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标，不再参与本次评标：
1.投标文件及资料未按招标文件要求签署或盖章的；
2.投标文件报价出现前后不一致，投标人不按相关规定确认修正的；

3.投标文件载明的项目交货期限超过招标文件规定期限的；

4.投标人未实质性响应招标文件的；

5.法律、法规和本招标文件规定的其他无效情形。

六、声明

1.在投标截止以前，招标方可以补充通知的方式对招标文件进行修改；招标方可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并以书面形式通知所有投标方。招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对招投标双方均有约束力。

2.招标方在授予合同时有权针对实际需求对招标文件中规定的标的物数量或服务予以增加或减少。

3.投标方在截标时间前可通过其它沟通方式对技术及商务方面进行询问，如投标方尚有疑问应提前知会我方，我方将以电话的形式向投标方进行澄清或者解释，过时我方将不予以安排。

4.招标方拥有对此次招标项目标书的最终解释权。

5.投标方在进行项目方案策划时，一定要规避第三方的知识产权，且对本项目具有独立知识产权，在签订合同后涉及此项目的知识产权及所有相关技术资料均归招标方所有（包括但不限于策划方案等相关资料），在未经招标方授权同意的情况下，投标方不得私自向第三方泄露招投标相关信息，不得违反国家强制性法律规定。

第四部分  
开标与评标

一、开标

招标方的招标小组对“投标文件”进行审查、评估和比较。在规定的投标截止时间前，招标方将检查投标文件是否完整，是否正确签署等，有下列情况之一者判定投标无效：

（一）投标文件未密封；

（二）未按规定样式填写，关键内容不全或字迹模糊辨认不清；

（三）投标函未加盖投标方企业公章、企业法定代表人(或授权代表人)未签字；

（四）超过投标截止时间尚未送达交标书。

二、评标

由招标单位评标小组，根据商务标及技术标进行综合评分确定排名次序，并确定中标单位。

（一）评标方法：

采用综合评分法，由招标人组织相关专业人员组成评标小组，根据综合评分确定排名次序，并确定中标单位。

（二）评分细则：

技术部分，按照公司实力、公司资质、业绩合同、团队力量、投标设备情况、实施方案、服务承诺及优惠条件等打分。

（三）在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

第五部分 

中标通知

1.本次招标分为1个标段，标段排名第一的投标人即为中标人。

2.招标人以函电或书面形式通知中标者，中标者在接到中标通知后按通知时间，准时到达招标人指定地点，按投标文件规定的条件洽谈，否则，招标人可取消中标人中标资格；对未中标单位，招标单位不做解释，不退还投标文件。

3.招标单位视费用及实际场地情况保留变更（增加或减少）项目需求的权利。

4.若投标人在中标后不愿承担投标书承诺或转让议标书，招标人有权取消其中标资格，并保留索赔权利。

5.招标人向投标人提供的招标书等其他资料未经招标人许可，投标人不得翻印、转让，由此产生的法律责任由违反规定的投标人承担。

6.本招标书、议标答疑及中标人投标书均为签订合同的重要依据。

7.适用法律：中标后，招标方与中标方签署的合同适用中华人民共和国现行法律。

第六部分  

合同签订

1.中标人应按投标书承诺条款签订合同，“招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订合同的组成部分。

2.中标单位按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表与招标单位代表签订合同。

施工合同模版（模板暂定，具体内容待后续商定）

甲方（发包方）：________________________
统一社会信用代码/身份证号：________________________
联系地址：________________________
联系电话：________________________
乙方（承包方）：________________________
统一社会信用代码：________________________
联系地址：________________________
联系电话：________________________
依据《中华人民共和国民法典》《建设工程质量管理条例》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，就甲方委托乙方实施水塔内防水涂层施工及过滤池滤料更换工程事宜，经双方友好协商，达成如下协议，双方共同遵照执行。
第一条 工程概况

1.1 工程名称：水塔内防水涂层施工及过滤池滤料更换工程
1.2 工程地点：________________________（详细地址）
1.3 工程内容及范围：
（1）水塔内部防水工程：包含水塔内壁基层清理、打磨、除尘、缺陷修补、防水涂层分层涂刷、养护等全部工序，具体按国家防水施工规范及甲方现场要求施工，确保水塔内壁防渗、防漏、防腐。
（2）过滤池滤料更换工程：包含过滤池旧滤料清运、池体基层清理、冲洗消毒、全新滤料铺设找平、分层装填、压实整理、现场垃圾清理外运等全部工作内容。
1.4 承包方式：□ 包工包料 □ 包工部分包料 □ 清包工（双方确认勾选），乙方包施工、包质量、包安全、包工期、包验收合格、包垃圾清运。
第二条 施工标准与质量要求

2.1 乙方所有施工工序必须严格按照国家现行《建筑防水工程施工质量验收规范》《给水排水构筑物工程施工及验收规范》等相关行业标准、规范及甲方现场技术要求执行。
2.2 水塔防水工程质量要求：
（1）基层处理平整、坚实、无浮灰、无油污、无开裂脱落现象，修补部位密实牢固；
（2）防水涂层涂刷均匀、无漏刷、无流挂、无气泡、无起皮，涂层厚度符合规范及约定标准；
（3）施工完成后经闭水试验无渗漏、无渗水痕迹，防水防腐效果达标，质保期内无起皮、脱落、渗漏问题。
2.3 过滤池滤料更换质量要求：
（1）旧滤料、杂物、淤泥全部清理干净，清运出场，池内无残留垃圾；
（2）新滤料材质、规格、纯度符合饮用水/用水过滤标准，无杂质、无结块、无污染；
（3）滤料分层装填

、厚度均匀、平整压实，过滤层级规范，出水水质达到甲方使用标准；
（4）施工完成后过滤池通水运行正常，过滤效果良好，无堵塞、溢水等问题。
2.4 所有进场材料（防水涂料、滤料、辅助材料等）必须为全新合格产品，符合国家质量标准及环保、用水安全要求，进场前需经甲方查验确认后方可使用，严禁使用劣质、三无、过期材料。
2.5 工程整体质量标准：合格，一次性通过甲方竣工验收及通水试运行验收。
第三条 合同工期

3.1 本工程总工期为______日历天，自______年____月____日（开工日）起至______年____月____日（竣工日）止。具体开工时间以甲方书面通知为准。
3.2 工期顺延情形：不可抗力、甲方现场原因停工、甲方变更施工方案、天气极端恶劣无法施工等非乙方原因造成的工期延误，乙方可书面申请工期顺延，经甲方确认后生效。
3.3 乙方不得无故拖延工期，因乙方施工组织不当、人员设备不足、材料滞后等自身原因导致工期延误的，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同总金额1‰的违约金，逾期超过5日的，甲方有权单方解除合同，乙方承担全部损失。
第四条 合同价款及支付方式

4.1 合同总价款：人民币__________元（大写：________________________元整），本价款为固定总价，包含人工、材料、机械、运输、清理、试验、验收、税费、垃圾外运等全部费用，甲方无需额外支付其他费用（合同约定变更除外）。
4.2 付款方式（双方协商选定）：
方式一：一次性付款。工程竣工验收合格后______个工作日内，甲方一次性付清全部合同款项。
方式二：分期付款。
（1）预付款：合同签订后______个工作日内，甲方支付合同总金额______%作为预付款；
（2）竣工款：工程全部施工完成、竣工验收合格后______个工作日内，甲方支付至合同总金额的______%；
（3）质保金：剩余合同总金额______%作为质保金，质保期满无质量问题后______个工作日内无息付清。
4.3 乙方需在甲方付款前提供合法有效的等额发票，否则甲方有权顺延付款，不承担违约责任。
4.4 工程施工过程中，无甲方书面签字确认的工程变更，合同总价不作任何调整。
第五条 双方责任与义务

5.1 甲方责任与义务

（1）开工前清理施工现场，确保施工场地通水、通电、通路，具备施工条件；
（2）委派专人作为现场负责人，负责对接乙方施工、现场监督、确认施工内容、办理工程变更及验收手续；
（3）按照合同约定及时支付工程款项；
（4）协调施工现场周边关系，处理施工过程中的场地相关问题；
（5）及时对乙方进场材料、施工工序、竣工成果进行查验、验收，不得无故拖延。
5.2 乙方责任与义务

（1）乙方具备本工程施工所需的资质、技术能力及施工团队，严格按照规范及合同要求施工，保证工程质量和工期；
（2）施工前对现场进行勘查，制定合理施工方案，做好施工安全防护措施，承担施工期间全部安全责任；
（3）施工人员必须持证上岗，遵守甲方现场管理制度，文明施工，规范作业，杜绝违章施工；
（4）负责施工全过程的安全管理，施工期间发生的人员伤亡、设备损坏、财产损失、第三方纠纷等一切安全事故及损失，均由乙方全权承担，与甲方无关；
（5）施工过程中及时清理施工垃圾、废料，工程竣工后清理施工现场，做到工完场清；
（6）主动配合甲方监督、检查、验收，对甲方提出的合理整改要求，无偿及时整改到位；
（7）严禁转包、分包本工程，一经发现，甲方有权单方解除合同，乙方支付合同总金额20%的违约金，并赔偿甲方全部损失。
第六条 工程验收

6.1 乙方完成全部施工内容后，自行自检合格，向甲方提交竣工申请及相关施工资料。
6.2 甲方收到竣工申请后______个工作日内组织现场验收，包含外观检查、闭水试验、通水试运行、水质检测、滤料铺设质量核查等。
6.3 验收合格的，双方签署工程竣工验收单，工程正式竣工；验收不合格的，乙方需在甲方指定期限内无偿整改、返工，直至验收合格，工期不予顺延，由此产生的一切费用及损失由乙方承担。
第七条 质保期与售后服务

7.1 本工程质保期：水塔防水涂层工程质保期______年，过滤池滤料更换工程质保期______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
7.2 质保期内，因乙方施工工艺、材料质量问题导致的防水渗漏、涂层脱落、滤料失效、过滤水质不达标、池体故障等质量问题，乙方需在接到甲方通知后24小时内响应，48小时内到场无偿维修、更换、整改，确保工程恢复正常使用。
7.3 质保期内，乙方未按时到场维修或维修后仍无法解决问题的，甲方有权自行委托第三方维修，产生的全部费用由乙方承担，甲方有权从质保金中直接扣除，不足部分有权向乙方追偿。
7.4 质保期届满后，乙方提供终身有偿维修服务，优先为甲方提供维修服务，收费标准合理优惠。
第八条 违约责任

8.1 甲方逾期付款的，每逾期一日，按逾期付款金额的1‰向乙方支付违约金，逾期超过30日的，乙方有权暂停施工或解除合同。
8.2 乙方工程质量不合格、未按规范施工、材料不符约定的，需无偿返工整改，同时向甲方支付合同总金额10%的违约金，若造成甲方停水、水质污染、设备损坏等损失的，乙方全额赔偿。
8.3 乙方擅自停工、中途退场的，视为单方违约，甲方有权解除合同，乙方需退还甲方已付全部款项，并支付合同总金额20%的违约金，赔偿甲方全部损失。
8.4 任何一方擅自变更、解除合同（本合同约定情形除外），需向对方支付合同总金额20%的违约金，并赔偿对方实际损失。
第九条 不可抗力

因地震、台风、暴雨、洪水等不可抗力因素导致本合同无法履行或工期延误的，遭遇不可抗力一方需及时通知对方，并在3日内提供有效证明，双方根据不可抗力影响程度，协商顺延工期、部分履行或解除合同，互不承担违约责任。
第十条 争议解决

本合同履行过程中发生的一切争议、纠纷，双方优先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
第十一条 其他约定

11.1 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
11.2 本合同所有附件、施工方案、验收单据、变更签证均为本合同有效组成部分。
11.3 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，具有同等法律效力。
11.4 本合同质保期满、款项结清、双方义务全部履行完毕后，本合同自动终止。
（以下无正文）
甲方（盖章）：________________________
法定代表人/授权代表人（签字）：________________________
签订日期：______年____月____日
乙方（盖章）：________________________
法定代表人/授权代表人（签字）：________________________
签订日期：______年____月____日
安全生产管理协议
甲方：宁波水表(集团)股份有限公司
地址：宁波市江北区洪兴路355号
法定代表人：张琳
乙方：
地址：
法定代表人：
为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生 产方针，依照《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管 理条例》以及工程所在地的生产安全事故责任划分相关管理办法(如 有)等有关规定，强化安全生产管理，明确双方安全生产责任，确保 项目施工安全有序进行，甲乙双方经友好协商，在双方签订【    协 议】(主合同)基础之上，就乙方在甲方厂区进行施工的安全事项达 成如下协议：
一、甲方权利义务
1.1甲方应在乙方施工前，对乙方工作人员进行技术交底，提供 公司概况、项目情况(包括需特别注意的安全事项)、规章制度、安 全管理制度及要求乙方遵守的法律法规标准的相关资料，并对乙方工 作人员进行简要说明。乙方需自行深入了解和遵守上述内容，并严格 按照甲方的交底要求进行施工。
1.2在乙方施工过程中，如甲方发现明显的安全紧急情况，有权 要求乙方立即停止相关作业并采取紧急避险措施，以保障施工现场人 员生命和财产安全。
1.3甲方有权检查乙方的特种作业人员资质证书，无特种作业资 质证书或者证书不在有效期内禁止人员从事相关工作。
1.4 甲方有权对乙方的施工过程进行现场监管，确保施工活动符 合安全规范；对乙方违反安全规定的行为，有权提出指正，并作出相 应的处罚(处罚金额将在乙方的工程款或质保金中扣减)<详见附件
1  安全文明施工违章罚款条例>。
二、乙方权利义务
2.1建筑施工单位
2.1.1安全生产管理体系：乙方应建立健全完善的安全生产管理 体系，包括但不限于设立安全生产管理部门、制定各级安全管理职责、 明确安全管理流程和规范等，确保安全管理工作全面且有效实施。
2.1.2安全生产管理人员配置与教育培训：乙方应配备专职安全 生产管理人员，其数量应根据施工规模和复杂程度合理确定，负责现  场的安全生产工作，并定期向甲方书面汇报安全管理工作的情况及相 关数据，包括但不限于安全检查结果、隐患排查情况、安全培训记录、 特种作业人员资质状况等。安全生产管理人员应当具备相应的安全生 产知识和经验。乙方承诺定期对职工进行全面安全教育培训，确保其 严格遵章守纪，坚决禁止任何违章指挥和违章操作行为。
2.1.3应急救援：乙方应建立健全应急救援体系，制定详细的应 急预案，包括但不限于火灾、坍塌、触电等事故的应急处理措施，并定期进行演练。确保在发生紧急情况时，能够迅速、有效地组织救援 工作，减少人员伤亡和财产损失。
2.1.4施工方案报备：在进行重大工程施工或危险性较大施工作 业前，乙方应编制安全施工方案和安全技术措施并报甲方。施工方案 和技术措施应针对具体施工内容和环境特点，制定有效的安全防护措 施，且安全技术措施应明确针对不同施工环节的具体安全操作规范和 技术要求，如高处作业的安全防护架搭建具体方法、深基坑支护的具 体技术参数等。
2.1.5提交资质证明：乙方人员首次进场前，须向甲方提交相关 特种作业资质证明(复印件盖乙方公章),确保特种作业人员具备合 法有效的资质证书，无相关特种作业证明不得进场作业。建立特种作 业人员档案，详细记录其资质证书的有效期、培训记录、作业经历等 信息。
2.1.6自带物资与危化品管理规范：乙方应提前向甲方申报自带 的劳动保护用品、机具及设备的种类、数量及规格，确保符合安全要 求。同时，乙方应妥善保管和维护安全设施或设备，禁止私自拆除、 损坏或改变其用途。建立安全设施设备的定期检查和维护制度，记录 检查结果，及时处理发现的问题。乙方在储存、使用易燃易爆器材、 物品和危险化学品时，必须向甲方报备，并采用有效的消防安全措施， 如设置专门的储存仓库、配备符合标准的消防器材、制定严格的动火  审批制度等，仓库应符合防火防爆要求，消防器材应定期检查和维护， 确保性能良好。
2.1.7安全警示：乙方应在施工现场应设置明显的安全警示和防护措施，防止人员误入危险区域或发生意外伤害。同时，乙方应 加强对施工现场的安全巡查和监控，及时发现并消除安全隐患。安全 警示标志应根据不同的危险区域和施工环节设置，如在高处作业区域 设置“高处作业，注意安全”标志，在深基坑周围设置“基坑危险， 请勿靠近”标志等，防护措施应包括设置防护栏、安全网、警示灯等。 安全巡查应做好记录，发现安全隐患应立即采取有效措施进行整改， 对于重大安全隐患，应在发现后的1小时内报告给甲方，并停止相关 作业，直至隐患消除。
2.1.8遵守规定与施工规范：乙方应严格遵守甲方的各项管理制  度和规定，如施工区域划分、材料堆放要求、设备使用规定等。乙方  的施工材料应排放整齐有序，不得堵塞消防通道和影响施工人员的操  作、巡检。严禁触动正在施工的管道、阀门、电线和设备等，如需进  行相关作业，必须提前向甲方申请并获得批准。高处作业必须采取防  止火花飞溅的遮挡措施，如设置防火布等，以确保施工环境的安全。 乙方应及时提供施工过程中的各种相关资料和报告，如施工进度报告、 质量检查报告、安全事故报告等，确保甲方能够及时了解工程的进展  情况和安全状况。
2.1.9保险措施：乙方应为其施工人员购买足额的工伤保险、意 外伤害险等相关保险，以保障施工人员的合法权益。如因乙方施工原 因导致发生安全事故，造成人员伤亡、财产损失或环境污染等后果的， 乙方将承担全部赔偿责任。
2.1.10健康检查：乙方应定期对其施工人员进行健康检查，确 保施工人员身体健康状适合从事相关工作。如发现施工人员患有不
适合从事相关工作的疾病，应及时调整其工作岗位或安排其休息治疗。
2.2其他要求
2.2.1运输车辆符合厂区限速、限高要求，车辆停放、物品堆放  不得堵塞消防通道和消防设施，装卸货作业需在厂区内指定位置进行。
2.2.2   乙方在进行包括但不限于临时用电、高空作业、动火作业、 有限空间作业等危险作业时，必须事先通知甲方，并按照甲方规定办 理相关审批手续。严禁未经批准擅自进行危险作业。在申请危险作业 时，应提交详细的作业方案、安全措施、作业人员资质等信息，经甲  方审核批准后方可实施。施工过程中，乙方应安排专业人员负责现场 安全管理，对作业过程进行全程监控，发现问题及时处理，确保作业 安全。
2.2.3乙方使用危险化学品需向甲方备案，储存符合《危险化学 品管理条例》要求
2.2.4禁止酒后作业、擅自操作设备或拆除安全防护措施
2.2.5禁止乙方人员在甲方厂区吸烟区以外的区域
2.2.5乙方承诺全权负责作业过程中的安全管理，如因乙方的原 因在甲方厂内导致事故发生的，一切后果由乙方承担，给乙方人员、 甲方及第三人造成经济损失(包括但不限于甲方据此遭受行政处罚或 客户或第三方索赔等)或人身伤害的，乙方必须承担全额赔偿责任。 乙方必须对事故中受伤害方全力进行抢救治疗，并垫付所有的医疗费 用。如乙方拒绝履行以上义务，乙方同意甲方有权直接从合同款中扣 除相应费用进行垫付，同时甲方有权采用诉讼等方式追究责任方的赔 偿责任。受诉法院为甲方所在地人民法院。乙方在履行合同过程中，如拒绝接受甲方的安全检查和整改要求，或拒不整改安全隐患的，甲 方有权终止合同并按乙方违约处理。由此造成的损失和后果由乙方自 行承担。
三、其他
3.1本安全协议作为甲方与乙方签订的主合同附件，并同时生效。
3.2 本协议条款独立于双方之间签订的主合同，不因主合同的无 效而无效。
3.3本协议自双方签字盖章之日起生效，并于双方依据主合同约 定的权利与义务完全履行完毕后终止。。
3.4  本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
甲方(公章):
法定代表人(或授权代表):
签订日期：   年   月   日

乙方(公章):
法定代表人(或授权代表):
签订日期：年    月   日
后








